Senkelektrant mit Spindelantrieb  
Typ SE56  
Versenkbare, befahrbare, VDE gerechte

Elektroanschluss- und Verteilersäule für

bodenbündigen Einbau in Hallen und Freiflächen.

Belastbarkeit des ausgepflasterten Deckels nach

DIN EN 124 - D 400 (40t Punktlast).

Schutzart IP44 für Steckdosen,

Schutzart IP54 für Verteiler,

bestehend aus:

Betonschacht

Tragender Betonschacht nach DIN 1045-B35 zum

geschützten Einsetzen des Senkelektranten

in das Erdreich.

Integriert sind:

- Kabelanschlusskasten zur Montage des

Kabelanschlussmoduls (KAM)

- 2 Kabeldurchlässe zur Aufnahme der wasserdichten

Kabeldurchführungen (KDF)

- 1 Kammer für den Kabelübergang des starren

Anschlusskabels auf die interne flexible

Anschlussleitung (5x16qmm) einschl.

C-Schiene für die Zugentlastung

- 1 Gewindeanschluss M10 zum Anschluss der

Schutzerdung außen

- 2 DN40-Ablaufrohre für die Entwässerung,

zum Anschluss an die Kanalisation:

1 Oberflächenablauf, in der Schachtwand

seitlich ausgeführt

1 Schachtentwässerung, im Schachtboden

seitlich ausgeführt

Maße des Betonschachtes:

965x632x928mm (HxBxL)

(Achtung Gesamteinbautiefe des SE: 1075mm)

Schachteinsatz

Systemgebundener Metalleinsatz aus

korrosionsfestem Aluminium, bestehend aus:

- Führungsrahmen (korrosionsbeständige

Aluprofile) als Gleitlager für die Gerätesäule

- Deckellager (H=110mm) mit Dichtung,

Pflasterrahmen, Entwässerung und offene

Rinne für Oberflächenwasser

- Bodenlager mit Hebemechanik (Spindel,

Spindelführung und -mutter)

Gerätesäule

Ausfahrbare Gehäusekonstruktion aus

mehrfunktionalen Aluminiumprofilen und

witterungsbeständigem PVC mit aufgesetztem

50mm tiefauspflasterbarem Schachtdeckel aus

Aluguss. Das Isolierstoffgehäuse (IP55) ist als

selbsttragende Konstruktion robust und schlagfest

ausgeführt. Zwei Seiten (A+B) sind für die

Gerätebestückung vorgesehen. Die Elektroversorgung

erfolgt über eine steckbare flexible

Anschlussleitung 5x16qmm. Die Hebemechanik mit

Gewindespindel ist säulenmittig angeordnet.

Für die Bedienung mit Handkurbel ist der

Spindelantrieb wasserdicht durch den Deckel

geführt. Durch die eingebaute Heizung wird

Vereisung und Kondenswasser verhindert.

Ausfahrhöhe: 520mm

Elektro-Gerätemodule

Die interne Verdrahtung der Elektrogeräte

und der Einspeisung ist für das TN-S-System

vorbereitet. Verdrahtung für andere Systeme

nur nach technischer Klärung und

schriftlichem Auftrag.  
  
Bestückung Seite A  
2 Stück CEE-Anbausteckdose, abschließbar,   
 16A, 5P, 400V, 6h, 50Hz, IP44, weiß   
1 Stück CEE-Anbausteckdose, abschließbar,   
 16A, 5P, 400V, 6h, 50Hz, IP44, weiß  
2 Stück Verteilermodul (18TE)   
 mit Klarsichthaube (IP54) bestückt mit:   
1 Stück Fehlerstromschutzschalter   
 FI 63/0,03A, 4P, Typ A  
2 Stück Drehstromzähler   
1 Stück Leitungsschutzschalter  
 LS 16A, C, 3P   
1 Stück Leitungsschutzschalter   
 LS 32A, C, 3P   
1 Stück Fehlerstromschutzschalter   
 FI 63/0,03A, 4P, Typ A (für Seite B)   
4 Stück Wechselstromzähler (für Seite B)   
4 Stück Leitungsschutzschalter   
 LS 16A, C, 1P (für Seite B)   
1 Stück Sicherung 2A mit Schraubkappe   
 (für die Heizung)   
  
Bestückung Seite B  
2 Stück CEE-Anbausteckdose,   
 mit Öse für Vorhängeschloss   
 16A, 3P, 230V, 6h, 50Hz, IP44, blau  
1 Stück Verteilermodul (18TE)   
 mit Klarsichthaube (IP54) bestückt mit:  
1 Stück Drehstromzähler (für Seite A)   
1 Stück Leitungsschutzschalter   
 LS 16A, C, 3P (für Seite A)  
4 Stück Wechselstromzähler  
  
  
4 Stück Leitungsschutzschalter   
 LS 16A, C, 1P   
  
Kabelanschlussmodul KAM 50/63A/16:

PVC-Gerätetragplatte mit 1 St.

Hauptleitungs-Abzweigklemme 50qmm, 5P

für den Anschluss der Zuleitung und eine

Abgangsleitung (max. 5x50qmm).

NH-000 Vorsicherung 63A, 3P, schwere

Steckverbindung 80A und Zugentlastung

für die flexible Anschlussleitung (5x16qmm).  
  
Kabeldurchführung KDF

bestehend aus:

2 Stück Schraubhülsen M50 mit Schrumpfschlauch

(M50 70/22mm) zur wasserdichten Einführung der

der Kabel (da = max. 42mm)

Handkurbel

Fabrikat: MOSER SYSTEMELEKTRIK  
Artikel: M5035632020